Ogłoszenie nr 500130018-N-2018 z dnia 08-06-2018 r.

Milejów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 562826-N-2018 
Data: 23/05/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Milejów, Krajowy numer identyfikacyjny 43101955000000, ul. ul. Partyzancka  , 21020   Milejów, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 817 572 026, e-mail inwestycje@milejow.pl, faks 817 572 385. 
Adres strony internetowej (url): www.milejow.pl, www.ugmilejow.bip.lubelskie.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV.6. 
Punkt: 2) 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-06-12, godzina: 10:00 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-06-15, godzina: 10:00

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: II. 
Punkt: 4) 
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 2.1.1.I.II.III.P. Dodatkowe wymagania Zamawiającego dla pomp instalowanych na pompowniach ścieków: 1. W celu zapewnienia prawidłowej i bezobsługowej eksploatacji pomp, wymaga się, aby pompy we wszystkich pompowniach ścieków wyposażone były w wirniki typu Vortex. Nie dopuszcza się stosowania w pompowniach ścieków pomp z wirnikami kanałowymi, łopatkowymi, półotwartymi, wirnikami z nożami tnącymi i rozdrabniaczami. Średnice wolnych przelotów poprzez komorę pompy dla pompowni Jaszczów P1 — P7, Milejów P1 - P8 i Łysołaje określa się na 80 mm, natomiast dla pompowni Jaszczów Pz1, Pz2, P23 określa się na 65 mm. Wirniki hydrauliczne pomp muszą być wykonane z żeliwa o gatunku nie niższym niż2 EN-GJL-250, lub EN-GJS-500-7 . Dopuszcza się stosowanie dodatkowy powłok zabezpieczających wirniki. 2. Zamawiający wymaga, aby podłączenie pompy z układem sterowania wykonane było kablem z zamontowanym na nim, hermetycznym zespołem ( gniazdo -wtyczka ) umożliwiającym demontaż pompy z pompowni bez konieczności ingerencji w układ sterowania. 3. Maksymalne moce silników pomp, w odniesieniu do jednej pompy, zastosowanej w pompowniach ścieków, nie mogą przekroczyć dopuszczalnej mocy przyłączeniowej określonej w warunkach przyłączenia do sieci dystrybucyjnej dla poszczególnych pompowni ścieków. Warunki te określone są w złącznikach zamieszczonych w dokumentacji projektowej. 4. Połączenie korpusu silnika z komorą wirnika hydraulicznego za pomocą pierścienia zaciskowego ze stali nierdzewnej(lub inne alternatywne rozwiązanie) zapewniające demontaż komory bez użycia narzędzi.