Załącznik nr 15 do SIWZ

Określenie parametrów równoważności dla zastosowanych w dokumentacji budowlano-technicznej urządzeń i materiałów.

| Lp. | System prac, materiał lub urządzenie zgodnie z dokumentacją bud-tech | Określenie parametrów równoważności |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rurociągi grawitacyjne | Rurociągi z rur PVC U ze ścianką litą jednorodną szereg średni „N”-SN 4 kPa o średnicy DN160÷DN200mm, oraz szereg ciężki „S”–SN 8 kPa o średnicy DN160÷ DN 200mm. Wszystkie zastosowane rury łączone kielichowo z uszczelkę wmontowaną fabrycznie, uszczelki z tworzywowym pierścieniem usztywniającym zgodne z normą zharmonizowaną PN-EN 681-2. Ponadto przewiduje się wykonanie wybranych odcinków sieci kanalizacyjnej z rur PE klasy surowca PE 100 szereg SDR 17 o średnicy PE 160÷200 / Nie dopuszcza się zastosowania rur z rdzeniem (rury spienione) oraz produkowanych metodą współwytłaczania z warstwą środkową różną niż warstwa zewnętrzna i wewnętrzna/. Przyłącza kanalizacyjne do budynków o średnicy zakresie DN 160÷200 mm. Parametry, średnice i jakość rur z zgodnie z PN-EN 1401-1. |
| 2 | Rurociągi tłoczne | Wykonanie rurociągów tłocznych z rur PE 100 SDR 17 i SDR 11. Poszczególne odcinki rurociągów tłocznych należy łączyć poprzez zgrzewanie za pomocą kształtek (muf) elektrooporowych. Parametry, średnice i jakość rur z zgodnie z PN-EN 13244, PN-EN 12201 |
| 3 | Przepompownie ścieków | Pompownie/bez skratkowe/ wykonane z elementów prefabrykowanych zapewniających pełną szczelność, zbiorniki pompowni wykonać z polimerobetonu lub z betonu C35/45, stanowiącego monolityczną strukturę wykonaną z mieszanki środka wiążącego w postaci reakcyjnej nienasyconej żywicy poliestrowej i wypełniacza mineralnego o różnym uziarnieniu (mączka, piasek, żwiry). Studnie pompowni muszą posiadać aprobatę techniczną. Zbiorniki przepompowni i pozostałe elementy konstrukcyjne oraz technologiczne zbiornika powinny być wykonane z materiałów nie ulegających korozji w środowisku ścieków. Obudowa pompowni wykonana z polimerobetonu o parametrach technicznych:  wytrzymałość na ściskanie 90-120 N/mm2,  wytrzymałość na zginanie 18-20 N/mm2,  odporność chemiczna (pH 1-10),  gęstość 2,3 g/cm3. Silniki pomp muszą posiadać obudowę o stopniu ochrony przynajmniej IP68 wg EN 60 529/IEC. Silniki pomp winne posiadać zabezpieczenie termiczne. Pompy zamontowane w poszczególnych pompowniach konstrukcyjnie przystosowane do pompowania surowych i niepodczyszczonych ścieków, a pompy powinny być przystosowane do pracy ciągłej (S1). Zanurzeniowa pompa ścieków jako jednostopniowy, stacjonarny, pionowy agregat blokowy do tłoczenia nieoczyszczonych ścieków nie uszkadzających pompy ani mechanicznie ani chemicznie. Króciec tłoczny l umieszczony promieniowo, dopływ do pompy osiowo. Agregat łatwy w serwisowaniu dzięki dzielonej obudowie silnika i części pompowej. Konstrukcja wirnika, typ wirnika i wolny przelot zgodnie z kartą doboru. Maksymalny dopuszczalny pobór mocy ≤ wielkości projektowej. Obudowa pompy musi posiadać odpowiednie uchwyty oczkowe i ramy umożliwiające zaczepienie łańcuchów do podnoszenia pomp. Wszystkie pompy w przepompowniach muszą posiadać zaczep prowadzący oraz nierdzewny łańcuch do opuszczania i podnoszenia pomp, układ automatyki, który steruje pracą pomp, umożliwia bezobsługową eksploatację pompowni. |
| 4 | System zabezpieczeń wykopów typu BOX | Umocnienia ścian wykopów systemem ciężkich szalunków inwentaryzowanych wielokrotnego użytku. |
| 5 | System zabezpieczeń wykopów GZ-4 | System zabezpieczeń wykopów liniowych i jamistych w gruntach nawodnionych wypraskami stalowymi lub grodzicami. |
| 6 | Płyty Mała Krata | Płyty ażurowe o wymiarach 60x40x10 cm |
| 7 | Umocnienia ścian wykopów: - obudowy szalunkowe ścian wykopów prod. PP-U WYKOPY – SERWIS Sp. z o.o. we Wronkach - płyty wykopowe PW-261 i PW-131 prod. ZREMB Solec Kujawski, | Umocnienia ścian wykopów systemem szalunków inwentaryzowanych wielokrotnego użytku lub wyprasek. |
| 8 | Rury AROT 110mm | Rury ochronne dwudzielne typu PS o średnicy 110 mm. |
| 9 | AROT DVK | System rur osłonowych - Osłona rurowa do kabli,karbowana, dwuścienna |
| 10 | AROT SRS | System rur osłonowych - Osłona rurowa do kabli, gładkościenna |
| 11 | Taśma Denso | Taśma hydroizolacyjna, antykorozyjna i antyelektrostatyczna do bezpośredniego izolowania. Taśma wykonana jest z tkaniny nasyconej masą impregnacyjną i zawinięta w folię. Właściwości: • ochrona przeciwkorozyjna dzięki obecności w składzie inhibitora korozji • elastyczność umożliwiająca nawijanie na przedmioty o skomplikowanym kształcie • dobra przyczepność do powierzchni metalowych i betonowych • taśma nie sztywnieje przy obniżeniu temperatury i umożliwia prace hydroizolacyjna na mrozie. Taśma winna posiadać atest higieniczny. |
| 12 | Wyłącznik nadprądowy S 303 C | Wyłączniki nadprądowe o charakterystyce działania wyzwalaczy C przeznaczone do zabezpieczania przed skutkami zwarć i przeciążeń instalacji, w których zastosowano urządzenia elektroenergetyczne o prądach rozruchowych do wartości 5 x In. Granica zadziałania wyzwalaczy termobimetalowych zawiera się od 1,13- do 1,45-krotności prądu znamionowego wyłączników (temperatura odniesienia 30°C). Obszar zadziałania wyzwalaczy elektromagnetycznych wynosi od 5- do 10-krotności prądu znamionowego. |
| 13 | Opaski Kablowe ASTE | Opaski kablowe samozaciskowe odpowiadające dyrektywom WEEE/RoHS. Opaski kablowe z nylonu, do szybkiego wiązania zarówno ręcznie jak i przy pomocy narzędzi, odporne na wodę morską, olej, tłuszcz itp., odporne na warunki atmosferyczne w zakresie - 40° C do 85° C. |
| 14 | Nasada C52 | Urządzenie do oczyszczania rurociągów, oraz przeprowadzania innych zabiegów rewizyjnych w instalacjach wodociągowych, instalacje do ścieków, wody przemysłowej oraz innych płynów obojętnych chemiczne (NBR), dla wody pitnej (EPDM) max. +70°C. Opis wyrobu: Nasada wg. DIN 14317 Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250µm Korpus i nasada hydrantowa - Odlew aluminiowy Ak11 Zawór hydrantowy AlSi PN-EN 1706 : 2011 Połączenia kołnierzowe i przyłącz wg. PN-EN 1092-2:1999(DIN2501) ciśnienie PN10, PN16 Znakowanie hydrantu odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19:2005, PN-EN 1074:2002 |
| 15 | Pierścień FORSHEDA | Uszczelnienie z gumy EPDM dopuszczonej do stosowania w instalacjach. Guma EPDM wg PN-ISO 1629. Guma odporna na działanie środków chemicznych do uzdatniania wody i oferuje doskonałą kompresję, zdolność do odzyskiwania pierwotnego kształtu. |

Równoważność zastosowanych materiałów będzie badana na etapie realizacji robot przez Inspektora Nadzoru na podst. przedstawionych przez Wykonawcę atestów, certyfikatów, aprobat technicznych dopuszczających dany materiał do wbudowania.